10kV配电工程施工方案

（优化版）

# 一、编制依据

本施工方案依据以下标准、规范及文件编制：

- 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》（GB 50148-2010）

- 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》（GB 50147-2010）

- 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》（GB 50149-2010）

- 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB 50168-2018）

- 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016）

- 《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》（DL/T 5220-2021）

- 《电力建设安全工作规程》（DL 5009.3-2014）

- 《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB 50194-2014）

- 本工程的设计图纸、设计变更及技术交底文件

- 建设单位与施工单位签订的施工合同及招投标文件

# 二、工程概况

## 2.1 项目简介

本次工程为10kV配电工程，旨在建设一套安全、可靠、经济、环保的10kV配电系统，为规划区域内的工业、商业及居民用户提供稳定优质的电力供应。工程涵盖变电站土建与电气安装、10kV架空及电缆线路敷设、配电设备安装调试、系统联调及投运验收等全部工作内容。

## 2.2 工程范围

本工程具体施工范围包括但不限于以下内容：

- 新建10kV变电站1座，安装主变压器2台（单台容量3150kVA），配套高低压开关柜、直流屏、无功补偿装置等电气设备。

- 敷设10kV电缆线路约3.5km，采用YJV22-3×240型交联聚乙烯绝缘铠装电力电缆，含电缆沟开挖、电缆敷设、接头制作及试验。

- 架设10kV架空线路约2.8km，采用JKLYJ-10-240型绝缘导线，含电杆组立、横担金具安装、导线架设及附件安装。

- 安装户外环网柜4台、箱式变电站2台、柱上断路器及隔离开关若干。

- 配套建设接地系统、防雷系统、消防系统、照明系统及视频监控系统。

## 2.3 工程特点

本工程具有以下特点：

- 施工区域涉及城区道路、绿化带及工业厂区，地下管线复杂，需提前进行管线探测与保护。

- 部分线路需穿越交通主干道，需办理占道施工许可，合理安排施工时段，减少交通影响。

- 变电站施工涉及土建、电气、消防等多专业交叉作业，需统筹组织、协调配合。

- 10kV设备调试及耐压试验对环境和安全要求较高，需制定专项技术措施。

# 三、施工组织与部署

## 3.1 施工组织机构

为确保工程顺利实施，项目部设立以下组织机构，明确各级职责：

| 职务 | 人数 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1人 | 全面负责工程施工组织、进度控制、质量安全及协调管理 |
| 技术负责人 | 1人 | 负责施工技术管理、方案编制、技术交底及质量验收 |
| 安全员 | 2人 | 负责现场安全监督、安全教育、隐患排查及应急处理 |
| 质检员 | 1人 | 负责材料检验、工序检查、隐蔽验收及质量评定 |
| 施工员 | 2人 | 负责现场施工组织、工序安排、人员调度及进度控制 |
| 电气作业班组 | 12人 | 负责电气设备安装、电缆敷设、接线及调试作业 |
| 线路作业班组 | 10人 | 负责电杆组立、导线架设、金具安装及线路试验 |
| 土建作业班组 | 8人 | 负责变电站土建、电缆沟开挖、基础浇筑及回填 |

## 3.2 施工部署原则

本工程遵循"先地下后地上、先土建后电气、先主体后附属"的施工原则，总体部署如下：

- 第一阶段（第1-4周）：施工准备阶段，完成临建设施搭建、材料设备进场、图纸会审及技术交底。

- 第二阶段（第5-10周）：土建施工阶段，完成变电站基础、电缆沟、电杆基础等土建工程。

- 第三阶段（第11-18周）：电气安装阶段，完成设备安装、电缆敷设、线路架设及接地施工。

- 第四阶段（第19-22周）：调试试验阶段，完成设备单体调试、系统联调、耐压试验及保护整定。

- 第五阶段（第23-24周）：验收投运阶段，完成自检整改、竣工验收、送电投运及资料移交。

# 四、施工准备

## 4.1 技术准备

- 组织图纸会审，熟悉设计意图，核查图纸与现场实际情况的一致性，及时提出设计变更。

- 编制详细的施工组织设计、专项施工方案及作业指导书，经审批后向作业人员进行技术交底。

- 收集相关标准规范、设备技术资料、试验报告模板及验收表格，建立工程技术档案。

- 核实现场地形地貌、地下管线分布、周边建筑物及交通状况，制定针对性的施工措施。

## 4.2 材料设备准备

- 根据施工进度计划，编制材料设备采购计划，明确规格型号、数量及进场时间。

- 所有进场材料必须具备出厂合格证、质量检验报告，按规定进行进场检验和见证取样试验。

- 变压器、开关柜等主要设备提前与厂家沟通排产，安排出厂前联调试验，确保设备质量。

- 建立材料设备台账，分类存放，做好防潮、防锈、防碰撞等保护措施。

## 4.3 现场准备

- 办理施工许可证、占道挖掘许可、树木迁移许可等行政审批手续。

- 搭建临时设施，包括办公区、生活区、材料堆场、加工棚及临时水电设施。

- 进行施工测量放线，设置控制桩和水准点，复核变电站坐标及线路走向。

- 协调与当地单位、居民的关系，做好施工告知及沟通解释工作。

# 五、主要施工方案

## 5.1 变电站建设工程

### 5.1.1 土建施工

变电站土建施工包括场地平整、基础开挖、基础浇筑、主体结构、屋面防水及装饰装修等工序。

- 场地平整：清除地表杂物，进行土方挖填平衡，压实度不低于95%，做好排水措施。

- 基础施工：按设计图纸进行基础放线，开挖至设计标高，基底验槽合格后浇筑C30混凝土基础。

- 主体结构：采用框架结构，模板采用胶合板模板，钢筋现场绑扎，混凝土分层浇筑、振捣密实。

- 电缆沟施工：电缆沟采用现浇混凝土结构，沟壁平整、沟底坡度不小于0.5%，预留排水孔。

- 屋面防水：采用SBS改性沥青防水卷材，搭接宽度不小于100mm，闭水试验24小时无渗漏。

### 5.1.2 电气设备安装

电气设备安装包括变压器、高低压开关柜、直流屏、无功补偿装置及二次回路接线等。

- 变压器安装：采用吊车就位，基础找平后放置变压器，调整水平度不大于1‰，固定牢固。

- 高低压开关柜安装：按设计排列顺序就位，柜体垂直度偏差不大于1.5‰，柜间接缝不大于2mm。

- 母线安装：母线接触面搪锡处理，连接螺栓紧固力矩符合规范，相序标识清晰正确。

- 二次接线：按图接线，线缆排列整齐，标识清晰，接地可靠，接线端子压接牢固。

- 接地装置：接地电阻不大于4Ω，主接地网与设备外壳、金属构架可靠连接，标识明显。

### 5.1.3 调试验收

变电站调试包括单体调试和系统联调，主要内容如下：

- 变压器试验：测量绕组直流电阻、变比、接线组别、绝缘电阻及工频耐压试验。

- 开关柜试验：机械特性试验、回路电阻测试、绝缘电阻测试及工频耐压试验。

- 保护装置调试：校验保护定值，模拟各种故障进行动作试验，验证保护逻辑正确性。

- 系统联调：进行整体传动试验，检验各设备之间的配合及联动功能。

## 5.2 线路铺设工程

### 5.2.1 电缆线路施工

电缆线路施工包括电缆沟开挖、电缆敷设、中间接头制作、终端头制作及试验等。

- 电缆沟开挖：采用人工配合机械开挖，沟底宽度不小于设计值，沟底铺设100mm厚细砂垫层。

- 电缆敷设：电缆弯曲半径不小于15倍电缆外径，敷设时避免过度牵引，防止机械损伤。

- 电缆接头：中间接头采用冷缩式或预制式接头，制作工艺符合厂家要求，做好密封防水。

- 电缆试验：敷设完成后进行绝缘电阻测试、直流耐压试验及泄漏电流测量。

### 5.2.2 架空线路施工

架空线路施工包括电杆组立、横担金具安装、导线架设及附件安装等。

- 电杆组立：采用吊车或抱杆组立，电杆埋深符合设计要求，回填土分层夯实。

- 横担安装：横担安装平整，端部上下歪斜不大于20mm，左右扭斜不大于20mm。

- 导线架设：导线紧线后弧垂偏差不大于±5%，相间弧垂偏差不大于200mm。

- 附件安装：绝缘子串、金具、避雷器、接地线等安装牢固，电气距离符合规范。

## 5.3 设备安装工程

除变电站主要设备外，本工程还包括环网柜、箱式变电站、柱上开关等设备的安装。

- 环网柜安装：基础采用混凝土浇筑，柜体水平度偏差不大于1‰，进出线电缆固定可靠。

- 箱式变电站安装：吊装就位后调整水平，高低压室门锁灵活，通风百叶窗开启正常。

- 柱上开关安装：安装高度符合设计要求，操作机构灵活可靠，接地连接牢固。

- 计量装置安装：电能表、互感器安装位置便于抄表和维护，接线正确，封印完好。

# 六、质量控制措施

## 6.1 质量管理体系

建立健全质量管理体系，实行项目经理负责制，设立专职质检员，严格执行"三检制"（自检、互检、专检），确保工程质量处于受控状态。

## 6.2 材料质量控制

- 所有进场材料必须具有出厂合格证、质量检验报告，进口材料需提供商检证明。

- 对钢材、水泥、电缆、绝缘子等重要材料进行进场复检，不合格材料坚决退场。

- 材料分类存放，做好标识，防止混用、错用，避免材料变质损坏。

- 建立材料追溯台账，实现材料来源、使用部位的全过程可追溯。

## 6.3 施工过程质量控制

- 严格执行施工规范和技术标准，每道工序完成后须经检查合格方可进入下道工序。

- 关键工序和隐蔽工程实行旁站监理，留存影像资料，验收合格后方可隐蔽。

- 定期进行质量巡查，对发现的质量问题及时整改，实行质量问题闭环管理。

- 做好施工记录和试验报告，确保工程技术资料真实、完整、准确、及时。

## 6.4 质量验收标准

| 检验项目 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 变压器直流电阻 | 相间差值不大于三相平均值的2%，线间差值不大于三相平均值的1% |
| 变压器变比 | 额定分接变比误差不大于±0.5%，其他分接不大于±1% |
| 开关柜绝缘电阻 | 采用2500V兆欧表测量，整体绝缘电阻不小于300MΩ |
| 工频耐压试验 | 10kV设备耐压值28kV，持续时间1min，无击穿、闪络 |
| 接地电阻 | 变电站接地电阻不大于4Ω，独立避雷针不大于10Ω |
| 电缆绝缘电阻 | 10kV电缆采用2500V兆欧表，绝缘电阻不小于400MΩ·km |

# 七、安全文明施工措施

## 7.1 安全组织管理

建立以项目经理为第一责任人的安全生产责任制，配备专职安全员，各班组设兼职安全员，形成横向到边、纵向到底的安全管理网络。

## 7.2 安全教育培训

- 所有进场人员必须进行三级安全教育（公司级、项目级、班组级），考核合格后方可上岗。

- 特种作业人员（电工、焊工、起重工、高处作业人员）必须持有效证件上岗。

- 每日班前会进行安全交底，针对当日作业内容明确危险点和防范措施。

- 定期组织安全培训和应急演练，提高全员安全意识和应急处置能力。

## 7.3 安全技术措施

- 施工现场设置安全警示标志和围挡，夜间设置警示灯，确保行人及车辆安全。

- 高处作业必须系好安全带，使用合格的安全绳和防坠器，脚手架搭设符合规范。

- 电气作业严格执行工作票制度，停电、验电、挂接地线、悬挂标示牌和装设遮栏。

- 起重吊装作业由持证起重工指挥，吊车支腿稳固，吊索具检查合格，严禁超载。

- 电缆沟、基坑等临边洞口设置防护栏杆和盖板，夜间设置警示灯。

- 施工现场配备灭火器、急救箱等应急物资，消防通道保持畅通。

## 7.4 文明施工管理

- 施工现场实行封闭管理，设置大门和门卫室，非施工人员不得进入。

- 材料堆放整齐有序，做到工完场清，建筑垃圾及时清运，保持现场整洁。

- 控制施工噪音和扬尘，夜间施工办理许可，减少对周边居民的影响。

- 施工现场设置宣传栏、公示牌，公开工程信息、安全质量目标及投诉电话。

# 八、环境保护措施

本工程严格执行《建设项目环境保护管理条例》，落实各项环保措施，最大限度减少施工对环境的影响。

- 扬尘控制：土方作业采取洒水降尘，裸土覆盖防尘网，运输车辆加盖篷布，出场车辆冲洗轮胎。

- 噪声控制：选用低噪音设备，合理安排施工时间，夜间禁止高噪音作业，噪声排放符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。

- 水污染控制：施工废水经沉淀池处理后排放，食堂污水经隔油池处理，生活污水接入市政管网。

- 固体废弃物管理：建筑垃圾分类收集，可回收废料回收利用，危险废物交由有资质单位处置。

- 生态保护：尽量减少绿化占用，施工结束后及时恢复植被，保护施工区域的生态环境。

# 九、应急预案

## 9.1 应急组织机构

成立应急救援小组，由项目经理担任组长，技术负责人、安全员担任副组长，各班组骨干为成员，明确职责分工，确保应急响应迅速有效。

## 9.2 主要应急情况处置

- 触电事故：立即切断电源，使用绝缘工具使触电者脱离电源，进行心肺复苏并拨打120急救。

- 火灾事故：立即报警并组织灭火，疏散人员，切断电源，使用灭火器扑救初期火灾。

- 高处坠落：保护现场，检查伤者伤情，止血包扎，固定骨折部位，拨打120急救。

- 物体打击：立即停止作业，检查伤者伤情，进行止血包扎，严重者送医院救治。

- 交通事故：保护现场，救助伤员，报警处理，配合交警部门调查取证。

## 9.3 应急物资保障

现场配备急救箱、担架、灭火器、应急照明、对讲机等应急物资，定期检查维护，确保处于良好状态。与当地医院建立联络机制，确保急救通道畅通。

# 十、工程验收与交付

## 10.1 验收程序

- 施工单位自检：工程完工后，施工单位进行自检，整改合格后向监理单位申请预验收。

- 监理预验收：监理单位组织预验收，对存在的问题提出整改意见，施工单位整改后申请竣工验收。

- 竣工验收：建设单位组织设计、监理、施工等单位进行竣工验收，验收合格后出具验收报告。

- 送电投运：验收合格后，向供电部门申请送电，办理投运手续，完成送电操作。

## 10.2 竣工资料移交

竣工验收合格后，施工单位向建设单位移交完整的竣工资料，包括但不限于：

- 施工合同、中标通知书、开工报告、施工组织设计

- 设计图纸、设计变更、图纸会审记录

- 材料设备出厂合格证、检验报告、进场复试报告

- 隐蔽工程验收记录、分项分部工程质量验收记录

- 电气试验报告、调试记录、继电保护整定单

- 竣工图、工程竣工验收报告、质量保修书

# 结  语

本施工方案对10kV配电工程的编制依据、工程概况、施工组织、施工准备、主要施工方案、质量控制、安全文明施工、环境保护、应急预案及验收交付等方面进行了系统详细的阐述。在施工过程中，项目部将严格按照本方案组织施工，加强过程管控，确保工程质量符合国家标准和设计要求，确保施工安全无事故，确保工程按期竣工交付。

各参建单位应密切配合，加强沟通协调，及时解决施工中出现的问题，共同推进工程顺利实施，为用户提供安全、可靠、优质的电力供应保障。