110kV变电站突发事件应急预案

一、总则

1.1 编制目的

为有效防范和处置110kV变电站各类突发安全事件，规范应急处置流程，快速化解设备故障、火灾、停电、人身伤害、自然灾害、外力破坏等突发事件风险，最大限度降低设备损坏、电网停运、人员伤亡及经济损失，保障区域电网安全稳定运行、工农业生产及居民可靠供电，建立统一、高效、快速、规范的应急处置体系，特制定本预案。

1.2 编制依据

依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国电力法》《电力安全工作规程》《变电站应急管理规范》《大面积停电事件应急预案》及国家电网、南方电网相关变电运行、应急处置管理标准，结合本站设备配置、运行方式及现场实际工况编制。

1.3 适用范围

本预案适用于本110kV变电站站内所有设备、场地及管辖供电区域内发生的各类突发事件，涵盖110kV、35kV、10kV高低压电气设备故障、全站/部分停电、设备火灾爆炸、人员触电、机械伤害、自然灾害（暴雨、台风、雷击、冰雪、地震）、外力破坏、误操作事故等突发事件的预防、预警、应急处置、现场救援及事后恢复全过程工作。

1.4 工作原则

坚持预防为主、常备不懈，统一指挥、分级负责，快速响应、科学处置，以人为本、安全第一，属地联动、闭环管控的原则。日常强化隐患排查、设备运维和应急演练，突发事件发生后优先保障人员生命安全，快速控制事态、防止扩大，规范流程、科学施救，事后全面复盘整改，杜绝同类事故重复发生。

二、应急组织机构及职责

2.1 应急领导小组

成立变电站应急领导小组，由站长任总指挥，副站长、运维负责人任副总指挥，运维班组、检修班组、安全监督、值班人员为核心成员，全面负责突发事件应急指挥、统筹调度、决策部署及外部联动工作。

2.2 专项应急工作组及职责

2.2.1 现场指挥组

统筹现场应急处置工作，下达设备操作、人员撤离、故障隔离、停电送电指令，对接上级电力调度部门，实时上报事态进展，统筹协调各小组工作，负责应急全过程决策。

2.2.2 运行操作组

由值班运维人员组成，负责事故信号核对、设备状态检查、故障设备隔离、倒闸操作、负荷调整、备用电源切换，严格执行调度指令，记录事故全过程数据、操作流程及设备异常信息，保障电网运行方式可控。

2.2.3 抢险抢修组

由检修技术人员组成，负责故障设备排查、破损设备抢修、线路及设备缺陷处理、故障恢复施工，制定现场抢修方案，落实安全技术措施，快速完成设备修复及供电恢复工作。

2.2.4 安全监督组

全程监督现场应急作业安全，核查作业票、安全措施落实情况，排查现场次生风险，制止违章操作，监督人员防护、停电验电接地等安全流程，严防触电、高空坠落、设备二次损坏等事故。

2.2.5 医疗救护组

负责现场伤员初步救治，开展触电急救、止血、包扎、心肺复苏等应急处置，对接120医疗急救部门，引导医护人员进场，做好伤员转运、陪护及伤情登记工作。

2.2.6 通讯后勤组

保障应急通讯畅通，通过固定电话、对讲机、移动设备、备用通讯设备实时对接各岗位及外部单位；负责应急物资、消防器材、工器具、照明设备、防护用品调配，保障现场应急物资供应及后勤保障工作。

2.2.7 外联协调组

对接电力调度、消防、医疗、公安、应急管理等外部单位，上报事故信息，申请外部支援，协调现场交通、救援进场、用户告知等工作，做好舆情管控及信息报送。

三、风险辨识与预警分级

3.1 主要风险辨识

本站主要风险包含：110kV主变、断路器、隔离开关、母线、开关柜等设备过热、短路、击穿、喷油起火；雷击、暴雨、台风、覆冰等自然灾害引发设备故障；人员误操作、误入带电间隔、高压触电；施工、车辆撞击等外力破坏；保护误动、拒动引发越级跳闸、全站停电；电缆老化、受潮引发短路爆炸等。

3.2 预警分级标准

3.2.1 蓝色预警（一般）

设备监测数据接近预警值，出现轻微异常，无明显故障征兆，电网运行基本稳定，无人员安全风险。如设备接头温度轻微偏高、油位小幅波动、轻微异响等，需加强巡检监测，72小时内完成复测核查。

3.2.2 黄色预警（较大）

设备出现轻微故障征兆，运行参数超标，存在潜在停运风险，局部负荷可能受影响，无人员伤亡风险。如设备接头温度≥70℃、设备轻微渗漏、频繁告警信号，需24小时内现场核实，制定预处置方案并上报上级部门。

3.2.3 橙色预警（重大）

设备出现明显故障特征，存在起火、跳闸、设备损坏风险，可能造成单条线路、单台主变停运，影响局部供电。如主变异响加剧、开关柜放电、设备喷油、保护频繁启动，需8小时内现场处置，启动应急准备，做好负荷转移预案。

3.2.4 红色预警（特别重大）

发生设备起火爆炸、全站停电、重大设备损毁、人员伤亡、极端自然灾害等事件，事态扩散迅速，严重影响电网安全和人员安全，需立即启动最高等级应急响应，全面开展抢险救援工作。

四、应急响应启动与终止

4.1 响应启动条件

出现蓝色、黄色预警时，启动常规应急值守响应，加强监测巡检；出现橙色预警，启动站内专项应急响应，全员在岗待命，开展预处置；出现红色预警或突发各类事故，立即启动本预案全面应急响应，各小组全员到位，开展抢险救援、故障处置及人员救护工作。

4.2 响应启动流程

值班人员发现异常或事故后，立即确认现场情况，第一时间向应急总指挥及上级调度汇报；总指挥根据事态等级，下达应急响应启动指令，通知各专项小组到位，同步开展信息上报、现场管控、应急处置、外部联动工作。

4.3 响应终止条件

现场险情完全消除、故障彻底排除、设备恢复正常运行、无次生安全风险、伤员得到妥善安置、现场秩序恢复稳定后，由总指挥核查确认，下达应急响应终止指令，转入事后复盘、隐患整改、设备验收及常态化运维工作。

五、各类突发事件专项应急处置流程

5.1 设备故障跳闸、线路停电事故处置

1. 值班人员立即核对后台告警信号、保护动作信息、设备状态，记录跳闸时间、故障点位、保护动作类型，第一时间上报调度及应急总指挥。

2. 运行操作组做好现场安全监护，严禁盲目合闸送电，严格执行“先检查、后判断、再操作”原则，对故障间隔设备进行外观检查，排查短路、击穿、外力损坏等显性故障。

3. 无显性故障时，根据调度指令试送一次；试送失败立即停止操作，隔离故障设备，转入抢修流程。

4. 存在显性故障时，立即拉开故障设备开关、隔离开关，做好停电、验电、接地安全措施，悬挂警示标识，隔离故障区域，防止故障扩大。

5. 抢险抢修组排查故障根源，开展检修作业，故障消除后经安全验收，报请调度许可，逐步恢复设备运行及线路供电。

6. 全程记录操作流程、故障参数、处置过程，事后整理事故报告。

5.2 主变压器异常及火灾事故处置

1. 主变出现过载、超温、异响、喷油、漏油、瓦斯告警等异常，立即上报调度，密切监视设备运行参数，做好紧急停运准备。

2. 确认主变故障或起火后，立即执行紧急停运操作，断开主变三侧开关及隔离开关，切断设备电源，严禁带电灭火。

3. 启动站内消防系统，抢险人员使用干粉灭火器、二氧化碳灭火器开展灭火，严禁用水直接喷射带电设备及油浸设备。

4. 火势无法控制时，外联组立即拨打119消防救援电话，精准告知变电站地址、故障点位、起火设备类型、燃烧介质，引导消防车辆进场。

5. 安全监督组划定警戒区域，疏散现场人员，防止油品流淌蔓延、爆炸伤人，杜绝次生事故。

6. 火灾扑灭后，对设备进行全面检测评估，排查隐患，验收合格后方可恢复投运。

5.3 开关柜、母线故障及起火处置

1. 开关柜出现异响、放电、冒烟、起火、短路跳闸等情况，立即断开对应间隔开关及上级电源，彻底隔离故障设备。

2. 密闭开关柜起火严禁立即开启柜门，防止空气进入加剧燃烧、电弧伤人，待火势初步控制、设备完全断电后，方可开启柜门处置。

3. 使用干粉、二氧化碳灭火器灭火，禁止用水、泡沫灭火器扑救高压电气火灾。

4. 母线故障跳闸后，立即停运故障母线，隔离所有连接间隔，全面排查母线、绝缘子、隔离开关、电缆接头故障，消除缺陷后，经调度许可恢复母线运行及负荷供电。

5.4 全站停电事故处置

1. 全站失电后，值班人员立即稳定心态，核对全站设备状态、保护动作信息，第一时间上报上级调度，严禁擅自合闸送电。

2. 运行操作组全面排查站内所有高压设备，确认故障点位、故障范围，区分站内设备故障或外网供电故障。

3. 若是外网故障，静待调度指令，做好站内设备值守，随时准备配合恢复供电；若是站内设备故障，立即隔离故障点，消除设备缺陷。

4. 故障隔离完毕后，优先恢复站用电源、控制电源，保障监控、保护、通讯设备正常运行，再根据调度指令逐步恢复主设备及线路供电。

5. 全程做好现场值守，严防突然来电引发人身、设备事故，详细记录停电时长、处置流程及设备状态。

5.5 人员触电事故处置

1. 发现人员触电，立即就近切断设备电源，或使用干燥木棍、绝缘工具将带电体与伤者隔离，严禁徒手直接施救，防止连环触电。

2. 伤者脱离电源后，医疗救护组立即检查伤者意识、呼吸、心跳，若心跳呼吸停止，立即开展心肺复苏，胸外按压深度5-6厘米，频率100-120次/分钟，持续施救直至医护人员到场。

3. 外联组立即拨打120急救电话，明确告知事故地点、触电类型、伤者状态，同步上报事故信息。

4. 保护事故现场，安全监督组排查现场安全隐患，防止二次事故，做好伤者后续陪护、伤情登记及事故取证工作。

5.6 自然灾害应急处置

暴雨、洪涝：提前排查站内排水系统、电缆沟、设备基础，清理杂物疏通排水；暴雨期间加强设备巡检，密切关注设备积水、受潮、接地异常情况；出现积水倒灌立即停运低洼区域设备，封堵进水点位，启动排水设备，雨后全面检测设备绝缘状态，合格后方可投运。

雷击、大风：雷雨大风天气暂停一切户外作业，人员撤离至安全区域；雷击跳闸后全面排查避雷器、绝缘子、线路、设备外壳受损情况，排查雷击故障点，消除隐患后恢复供电；大风天气重点排查设备引线、漂浮物、外力悬挂物，防止短路故障。

冰雪、低温：及时清理设备绝缘子、母线、构架覆冰积雪，防止闪络、放电、设备变形；加强设备测温、油位监测，防范低温导致设备密封失效、管路冻堵。

5.7 外力破坏事故处置

1. 发现车辆撞击、施工破坏、偷盗设备、异物短路等外力破坏事故，立即停运故障设备，隔离事故区域，保护现场。

2. 第一时间上报上级单位及公安部门，留存现场照片、视频证据，排查设备损坏范围及安全隐患。

3. 快速开展设备抢修，恢复供电，同步设置警示标识、加固防护设施，加强周边施工单位安全告知及现场巡查，防范重复事故。

六、应急保障

6.1 人员保障

建立24小时值班值守制度，明确应急岗位职责，确保突发事件发生时人员即刻到岗；定期开展应急培训、技能考核，提升全员故障处置、消防灭火、触电急救、安全防护能力，建立应急后备人员梯队。

6.2 物资装备保障

站内配齐消防器材、绝缘工器具、验电接地设备、应急照明、应急电源、急救药品、防护用品、排水设备、除冰工具等应急物资，分类存放、标识清晰、专人管理，定期开展检查、校验、更换，确保应急状态下完好可用。

6.3 通讯保障

建立多渠道应急通讯体系，配备固定电话、对讲机、移动通讯设备、备用通讯终端，设置主备通讯线路，定期测试通讯稳定性，确保事故期间对内协调、对外上报、调度指令传达畅通，无通讯盲区。

6.4 技术保障

完善站内设备台账、图纸、操作规程、应急处置卡，定期更新设备应急处置方案；依托监控、测温、保护、自动化系统，实现设备异常实时监测、提前预警；组建技术支撑团队，为故障抢修、风险研判提供专业技术支持。

6.5 后勤保障

保障应急车辆、食宿、物资运输、现场安保等后勤工作，极端天气及重大保电期间提前储备应急物资，做好全天候后勤值守保障，满足长时间应急处置工作需求。

七、事后处置与复盘整改

7.1 现场恢复

应急响应终止后，对现场设备、设施、场地进行全面清理、检修、消杀，修复受损设备及防护设施，排查剩余安全隐患，经安全验收合格后，恢复变电站正常运行状态。

7.2 事故调查

成立事故调查小组，全面核查事故发生时间、过程、原因、损失、处置情况，固定影像、数据、记录等证据，界定事故责任，梳理处置过程中的问题与不足。

7.3 复盘整改

组织全员开展事故复盘，总结应急处置经验与短板，制定针对性整改措施，明确整改责任人、整改时限，闭环整改设备隐患、管理漏洞、操作缺陷；同步完善预案内容，优化处置流程。

7.4 资料归档

完整整理事故报告、处置记录、照片视频、整改资料、演练记录等，统一归档留存，作为后续安全管理、预案优化、培训教育的依据。

八、培训与演练

8.1 应急培训

定期组织全员开展应急预案培训，重点讲解预警识别、岗位职责、操作流程、急救技能、消防知识、外部联动流程，确保全员熟练掌握应急处置规范，每年至少开展2次全员专项培训。

8.2 应急演练

常态化开展专项应急演练，重点演练设备跳闸、主变火灾、全站停电、触电急救、自然灾害处置等场景，每年开展不少于1次综合性应急演练、2次专项演练，演练后及时复盘评估，优化预案及处置流程，提升实战能力。

九、附则

9.1 预案管理

本预案由本站负责解释与修订，根据设备更新、政策调整、事故复盘情况，每年至少评审1次，适时修订完善，确保预案贴合现场实际、具备可操作性。

9.2 责任追究

对应急处置工作中履职到位、表现突出的人员予以表彰；对脱岗、失职、违章操作、处置不当导致事故扩大、造成损失的，依规追究相关人员责任。