一、工程概况

本工程为10kV配电线路新建工程，主要施工内容包含线路复测分坑、杆塔基础开挖与浇筑、混凝土电杆组立、铁塔安装、架空导线及避雷线架设、金具绝缘子安装、接地系统施工、线路试验调试及竣工验收送电。线路采用架空敷设方式，严格遵循国家《10kV及以下架空配电线路施工及验收规范》标准建设，线路路径、杆塔选型、导线规格均符合设计图纸及供电部门规范要求。

本工程施工核心目标：严格把控基础、组塔、架线关键工序质量，杜绝线路倾斜、导线弧垂超标、接地不合格、电气安全距离不足等通病；落实全过程安全管控，杜绝高空坠落、触电、起重伤害等安全事故；按期完成全部施工及调试工作，实现线路一次性验收合格、顺利通电投运。

二、施工总体部署

1. 施工总体原则

严格执行先复测后施工、先基础后组塔、先接地后架线、先施工后调试的流水施工原则，各工序有序衔接、交叉作业、闭环管控，杜绝工序倒置、违规施工。

2. 主要施工工序流程

施工准备→线路复测、分坑定位→杆塔基础开挖→钢筋模板安装→基础混凝土浇筑养护→接地装置敷设→电杆/铁塔组立→金具、绝缘子安装→导线、避雷线架设→线路附件安装→全线自检消缺→绝缘及接地电阻测试→竣工验收→送电试运行。

3. 施工资源配置

人员配置：配备项目经理、技术负责人、安全员、质检员、测量员及专业电力施工班组，所有特种作业人员持证上岗。机械设备：全站仪、挖掘机、吊车、放线滑车、张力放线机、夯实设备、绝缘检测仪器、接地电阻测试仪等，所有设备进场前校验合格、状态良好。材料配置：电杆、铁塔、导线、绝缘子、金具、接地材料、混凝土原材料等，进场核验合格证、检测报告，复试合格后方可使用。

三、主要分项工程施工方法与技术措施

（一）线路复测与分坑施工

施工前采用全站仪对线路全线桩位、转角、高差、档距进行全面复测，核对设计路径参数，若存在偏差及时上报复核调整。根据杆塔型式开展分坑作业，精准放出基础中心桩、坑位边线、控制线，做好醒目标识，标注坑深、开挖范围。复测、分坑实行双人复核制度，数据记录完整、准确，杜绝桩位偏移、分坑错误，从源头保障线路施工精度。

（二）杆塔基础工程施工

1. 基坑开挖

根据分坑标识开展基坑开挖，普通土质基坑采用机械开挖配合人工修边清底，岩石基坑采用静态破碎方式施工，严禁暴力爆破扰动周边土体及原有设施。基坑深度、几何尺寸严格按设计执行，坑底预留10～20cm原状土人工清底，严禁超挖；若出现超挖，采用同级混凝土回填找平，禁止杂土回填。土质基坑按规范放坡，软弱土层、临近道路建筑区域设置支护防护，坑底设置集水井，及时抽排积水，防止基底泡水软化。开挖完成后核对坑深、坑底平整度、基坑垂直度，验收合格后方可进入下道工序。

2. 基础钢筋、模板施工

基础钢筋按图纸规格、间距、锚固长度加工绑扎，主筋、箍筋排布规整，保护层垫块均匀布置，杜绝露筋、位移问题。模板采用钢模板，拼缝严密粘贴密封条防漏浆，外侧采用钢管、方木加固支撑，严控基础截面尺寸、垂直度及顶面标高，保证基础成型规整。

3. 混凝土浇筑与养护

杆塔基础采用C25/C30商品混凝土，分层连续浇筑，插入式振捣器快插慢拔、振捣密实，杜绝蜂窝、麻面、空洞等质量缺陷。浇筑完成后顶面及时收光找平，初凝前二次压光，消除表面收缩裂缝。混凝土浇筑完成后12小时内覆盖土工布、保温棉被保湿养护，常温养护不少于7天，冬季做好防冻保温、夏季做好防晒保湿，养护期间禁止踩踏、堆放重物。

（三）接地系统施工

10kV线路全线杆塔均设置独立接地装置，采用镀锌扁钢作为水平接地体、镀锌角钢作为垂直接地极。垂直接地极垂直打入地下，深度不小于2.5m，极间间距不小于5m；水平接地体顺基坑敷设，搭接焊接长度不小于扁钢宽度2倍，三面满焊，焊接饱满无夹渣、虚焊、气孔。焊接完成后彻底清理焊渣，涂刷两道防腐沥青漆防锈处理。接地沟槽采用无腐蚀性素土分层回填夯实，杜绝石块、建筑垃圾回填。全部施工完成后检测接地电阻，阻值必须满足设计及规范要求，不合格时增设降阻剂、外延接地极，直至检测达标。

（四）电杆与铁塔组立施工

1. 施工准备

电杆、铁塔进场后逐一检查外观、规格、强度，核对配件型号，杜绝裂缝、变形、锈蚀、缺损构件投入使用。组立前复核基础标高、中心偏差，清理作业场地障碍物，划定安全作业区域，设置警示围挡。

2. 电杆组立

采用吊车整体立杆，专人统一指挥，作业人员分工明确、协同操作。立杆过程缓慢平稳，杜绝碰撞、倾斜，立杆到位后精准校正垂直度、中心位置，随即分层回填夯实基础土方。直线杆垂直偏差控制在规范范围内，转角杆、终端杆、耐张杆同步安装拉线，精准调节拉线松紧度，保证电杆受力均匀、稳固直立，无偏移、倾斜现象。

3. 铁塔组立

铁塔采用分段、分层组立方式，自下而上逐段拼装，螺栓规格匹配、穿向一致，逐颗紧固到位，防松垫片、卡扣齐全有效。组立过程实时监测铁塔垂直度、平整度，及时校正偏差，整体组立完成后全面复紧所有螺栓，确保铁塔结构稳固、受力均衡。

（五）绝缘子与金具安装

安装前清理绝缘子表面灰尘、污渍，检查绝缘子无破损、裂纹、绝缘缺陷，不合格产品严禁使用。绝缘子、抱箍、线夹、防震锤等金具型号与导线、杆塔匹配，安装位置精准、排布规整，螺栓紧固到位、防松装置齐全。所有金具安装平整牢固，无歪斜、松动、变形，保证电气绝缘性能及机械承载性能达标。

（六）导线架设施工

1. 放线施工

采用张力放线工艺施工，全程使用放线滑车，杜绝导线拖地、拖拽、弯折、磨损，严防导线绝缘层、线芯损伤。放线过程匀速缓慢，发现导线破损、断股、扭曲等问题立即停机处理，严禁带病使用。

2. 弧垂调整

放线完成后根据环境温度、档距精准计算并调整导线弧垂，同档导线弧垂一致、平整顺直，无过大、过小偏差，杜绝导线紧绷、松弛、摆动超标问题。弧垂调整完成后及时固定导线，做好临时防护。

3. 导线连接与收尾

导线接头采用专用压接器具机械压接，压接密实、规整，无松动、变形，接头位置避开档中关键位置。耐张段、终端导线收尾规范，绑扎牢固、密封完好，全线导线排布整齐、间距均匀，电气安全距离符合10kV线路规范要求。

（七）线路附件安装与消缺

全线架线完成后，统一安装防震锤、护线条、标识牌、相序牌等附件，安装位置精准、间距均匀、固定牢固。逐杆逐段开展全线自检，排查导线间距不足、金具松动、螺栓缺失、绝缘破损、杆塔倾斜等缺陷，建立消缺台账，闭环整改到位，确保线路无质量、安全隐患。

四、专项技术保障措施

1. 精度控制措施

全线测量、分坑、定位实行复测验收制度，杆塔中心偏差、垂直度、档距、弧垂全部严格执行规范标准，关键数据逐段记录存档。基础浇筑、杆塔组立、架线施工全程专人旁站监测，及时校正偏差，杜绝尺寸超标、位置偏移问题。

2. 绝缘与电气安全措施

施工全程保护导线、绝缘子绝缘性能，杜绝硬物划伤、污染、受潮。施工前严格执行停电、验电、接地、挂牌措施，严禁无防护带电作业。施工完成后逐段开展线路绝缘电阻测试，绝缘阻值达标方可进入送电调试工序。

3. 防沉降、防变形措施

基坑基底严禁扰动、泡水，软弱地基提前换填加固；基础回填分层夯实，严控压实度。混凝土基础严格养护，杜绝早期受力；杆塔组立、导线张拉均匀受力，防止杆塔倾斜、导线变形、基础沉降开裂。

4. 防腐耐久措施

所有接地焊接部位、外露金属构件全部做好防腐处理，铁塔、金具锈蚀部位及时补刷防腐漆，杜绝金属锈蚀、构件老化，保障线路长期稳定运行。

五、季节性施工措施

1. 雨季施工

雨季提前完善施工现场排水系统，基坑随挖随浇、随做随回填，避免长期暴露泡水。电气材料、导线、绝缘子做好防雨防潮覆盖，雨天禁止室外焊接、电气安装作业，雨后复工必须复测绝缘性能。

2. 夏季高温施工

混凝土施工避开正午高温，掺加缓凝外加剂，加强保湿养护，防止温度裂缝。高空、野外作业做好防暑降温，杜绝疲劳作业，保障施工操作规范安全。

3. 冬季低温施工

低温环境采用防冻型混凝土配比，施工后做好保温防冻养护。严禁冻土、冰雪回填基坑，导线、金具低温施工避免暴力弯折，防止材料脆断损伤。

六、质量保障措施

1. 建立三级质检体系：班组自检、项目部复检、监理验收，所有工序验收合格后方可隐蔽、进入下道施工。

2. 原材料、构配件进场必查，合格证、检测报告齐全，关键材料进场复试，不合格材料严禁进场使用。

3. 隐蔽工程（基坑、基础、接地体、导线接头）全程拍照留存、验收备案，做到全过程可追溯。

4. 严格落实试验检测：混凝土试块试验、回填压实度检测、线路绝缘测试、接地电阻测试，所有数据达标归档。

5. 全线完工后开展精细化消缺，逐项核对施工质量，杜绝遗留质量隐患。

七、安全文明施工措施

1. 施工现场实行封闭管理，划定高空作业、起重作业危险区域，设置警示标识、防护围挡，严禁无关人员进入作业区。

2. 高空作业人员佩戴安全带、安全帽，搭设安全防护设施，严禁高空抛物、违章作业。

3. 起重吊装作业专人指挥，设备、吊具检查合格后方可作业，严控吊装安全距离，杜绝碰撞杆塔、导线。

4. 施工现场临时用电实行三级配电、两级保护，线缆规范敷设，杜绝私拉乱接、漏电隐患。

5. 每日开展安全技术交底和现场隐患排查，及时整改违规操作、安全隐患，落实闭环管理。

八、试验调试、验收与送电

1. 全线施工完成后，开展系统性试验调试：线路绝缘电阻测试、杆塔接地电阻测试、导线通断校验、金具附件完整性检查。

2. 整理全套施工资料、试验报告、材料台账、隐蔽记录，确保资料完整、数据合规。

3. 自检合格后报请建设单位、监理单位及供电主管部门开展竣工验收，针对验收问题及时闭环消缺。

4. 验收合格后编制专项送电方案，严格执行送电操作流程，分步合闸、空载试运行、带负荷试运行，监测线路运行状态稳定，完成工程正式投运交付。