一、总则

1.1 编制目的

为规范10kV架空、电缆供电线路日常运行、巡检、检修、缺陷治理及故障处置全流程工作，统一运维标准、作业流程及安全管控要求，及时排查消除线路设备隐患，防范线路跳闸、停电、设备损坏及人身安全事故，持续提升10kV配网供电可靠性、设备完好率及电网安全稳定运行水平，保障区域工农业生产、居民生活及市政设施可靠供电，结合配网现场实际，特制定本运维规程方案。

1.2 编制依据

本规程依据国家、行业及电力系统现行标准、规范、管理制度编制，核心依据如下：

1、《电力安全工作规程 电力线路部分》（GB 26859）；

2、《架空配电线路运行规程》《电力电缆运行规程》；

3、《供电营业规则》《电力安全事故应急处置和调查处理条例》；

4、《10kV及以下架空配电线路施工及验收规范》《配网设备状态检修规程》；

5、国家电网配网运维管理细则、配电线路标准化作业指导书；

6、配网智能巡检、带电作业、缺陷闭环管理相关专项管理规定。

1.3 适用范围

本规程适用于辖区内所有10kV架空供电线路、10kV电力电缆线路、线路杆塔、绝缘子、金具、开关设备、避雷器、接地装置、拉线、通道环境等全套附属设备的日常运行监控、定期巡检、状态评估、缺陷治理、检修试验、故障抢修、季节性运维、台账管理等全维度运维工作，覆盖常规值守、带电作业、停电检修、应急处置全作业场景，适用于所有配网运维班组及在岗运维人员。

1.4 运维工作原则

1、安全第一、预防为主：坚守安全生产底线，常态化开展隐患排查治理，提前预判设备老化、通道隐患、极端天气风险，从源头防范线路故障。

2、标准作业、闭环管控：严格执行标准化运维、检修、巡检流程，所有缺陷、隐患实行“发现-登记-派单-消缺-复检-归档”闭环管理。

3、状态运维、精准施策：结合设备运行年限、工况状态、历史故障数据，推行状态检修，避免过度运维与运维缺失，提升运维质效。

4、智能赋能、高效运维：推广无人机巡检、带电检测、在线监测等智能化手段，提升隐患排查精准度与作业效率，减少停电时长。

5、常态值守、快速响应：实行24小时故障值守机制，突发故障快速研判、快速处置、快速复电，最大限度降低停电影响。

二、线路设备概况与运维范围

2.1 设备基本概况

辖区10kV供电线路包含架空线路与电缆线路两大类，线路覆盖城区、乡镇、工业园区及居民区，主要承担区域配电输电任务。线路配套设备包含：水泥杆、钢管杆、塔基、导线、避雷线、绝缘子、各类电力金具、拉线、接地装置、柱上开关、真空断路器、隔离开关、避雷器、电缆终端头、中间接头、电缆井、电缆沟、环网柜、分支箱等全部一次设备及附属设施。

2.2 核心运维范围

1、架空线路：杆塔基础、杆身、横担、绝缘子、导线、地线、金具、拉线、接地装置、线路通道；

2、电缆线路：电缆本体、电缆沟、电缆井、穿管通道、终端头、中间接头、接地系统；

3、开关设备：柱上开关、断路器、隔离开关、负荷开关、环网柜、分支箱；

4、防护设备：线路避雷器、过电压保护装置、故障指示器；

5、环境通道：线路下方及两侧防护区树木、违章建筑、漂浮异物、施工外力隐患等。

三、日常运行管理标准

3.1 运行基本要求

1、10kV线路正常运行电压偏差严格遵循规范标准，保障用户受电端电压稳定，严禁超压、过载、带病运行。

2、线路运行期间，杜绝私拉乱接、违规搭接、超负荷用电等行为，定期核查线路负荷数据，及时调整负荷分配，避免线路长期过载运行加速设备老化。

3、所有线路设备保持完好状态，标识清晰、编号规范、相序准确，杆塔防撞警示、线路禁行警示、设备警示牌齐全完好。

4、严格执行线路运行值班制度，实时监控线路负荷、跳闸、告警信息，做好运行日志记录，异常情况及时研判处置。

3.2 运行监测管理

1、依托配网自动化系统、在线监测设备，实时监测10kV线路电流、电压、负荷、开关状态、故障告警数据，每日统计运行数据，形成运行分析台账。

2、定期开展线路负荷实测，用电高峰期、节假日、极端天气前加密监测频次，对重载、过载线路及时制定负荷分流、设备改造方案。

3、对频繁跳闸、频繁异常的线路建立专项台账，开展专项研判整治，根治线路频停频跳问题。

四、线路巡检管理规范

4.1 巡检分类及频次

1、日常常规巡检：每周开展1次全线徒步巡检，城区重点线路每3日1次，重点核查设备外观、通道环境、基础隐患，做好巡检记录。用电高峰期、寒暑假、恶劣天气前后增加巡检频次，全年常规巡检不少于24次。

2、定期全面巡检：每季度开展1次全线精细化巡检，同步开展设备清扫、紧固、测温、接地检测，排查隐蔽缺陷，形成季度巡检报告。

3、特殊专项巡检：雷雨、台风、暴雪、冰冻、洪涝等恶劣天气后立即开展特巡；线路故障跳闸后开展故障专项巡检；重大节假日、重大活动期间开展保电专项巡检。

4、智能无人机巡检：每月开展1次无人机航拍巡检，重点排查高空绝缘子、导线、金具隐蔽缺陷、树障隐患，弥补人工巡检盲区，提升巡检覆盖率。

4.2 架空线路巡检内容

1、杆塔基础：检查杆塔有无倾斜、沉降、裂缝、破损，基础回填土有无流失、塌陷，杆塔标识、防撞设施是否完好。

2、导线及地线：检查导线有无断股、散股、磨损、腐蚀、过热变色、弧垂异常，接头有无发热、氧化、松动，地线完好无缺失。

3、绝缘子：检查绝缘子有无破损、裂纹、闪络痕迹、积污严重、脱落，瓷瓶、硅橡胶绝缘子完好无损，无爬电现象。

4、金具及横担：检查螺栓松动、锈蚀、缺失，金具变形、断裂、脱落，横担倾斜、锈蚀、变形，所有连接部位紧固完好。

5、拉线及接地：拉线无松弛、断裂、锈蚀，地锚稳固，接地引线完好，接地电阻达标，无断线、腐蚀隐患。

6、线路通道：清理线路防护区内超高树木、漂浮物、违章搭建、施工机械，排查外力破坏风险，保障线路安全距离达标。

4.3 电缆线路巡检内容

1、电缆本体及通道：检查电缆外露部分有无破损、挤压、老化、外皮开裂，电缆沟、电缆井无积水、淤泥、杂物、坍塌。

2、接头及终端：电缆终端头、中间接头无发热、渗漏、闪络、破损，密封完好，绝缘状态正常。

3、附属设施：电缆井盖齐全完好、无破损缺失，沟体排水通畅，防火封堵、阻燃设施完好，标识标牌清晰规范。

4.4 开关设备巡检内容

1、柱上开关、断路器：设备外观完好，无锈蚀、破损、漏油，分合闸位置正确，操作机构灵活，接地可靠。

2、环网柜、分支箱：箱体密封完好、无进水锈蚀，内部设备整洁，接线紧固，温湿度正常，无凝露、放电异响。

3、保护及指示装置：故障指示器、带电显示装置工作正常，保护定值准确，动作可靠。

五、设备缺陷分级与闭环治理

5.1 缺陷分级标准

1、紧急缺陷（Ⅰ级）：直接威胁线路安全运行、随时可能引发跳闸、停电、设备爆炸、人身事故的缺陷，如导线断股、绝缘子炸裂、设备严重发热、杆塔倾斜、电缆击穿等，需立即停电处置或紧急带电消缺。

2、重大缺陷（Ⅱ级）：短期内会导致设备故障、影响供电可靠性的缺陷，如金具严重锈蚀、拉线松弛、树障临近安全距离、设备轻微漏油、绝缘下降等，24小时内安排消缺。

3、一般缺陷（Ⅲ级）：不影响当前运行、可计划性处置的轻微缺陷，如设备轻微积污、标识破损、轻微锈蚀等，纳入月度、季度检修计划限期整改。

5.2 缺陷闭环管理流程

1、缺陷发现：巡检人员现场排查发现缺陷，实时拍照、登记，明确缺陷位置、类型、等级、风险程度；

2、缺陷上报：第一时间录入运维台账及配网管理系统，分级上报管理人员；

3、派单处置：管理人员根据缺陷等级下达消缺任务，明确责任人、完成时限；

4、现场消缺：作业人员严格按标准化流程开展消缺作业，落实安全措施，规范作业；

5、复检验收：消缺完成后，运维人员复检验收，确认缺陷彻底消除；

6、归档总结：完善消缺资料、影像记录，闭环归档，分析缺陷成因，防范同类问题复发。

六、标准化检修作业管理

6.1 检修分类

1、日常检修：针对一般缺陷开展的零星消缺、设备清扫、螺栓紧固、标识更新、通道清理等常规作业；

2、定期检修：季度、年度计划性检修，包含设备清扫、绝缘检测、接地电阻测试、金具更换、导线修补、电缆试验等；

3、故障抢修：线路跳闸、设备损坏、外力破坏、自然灾害导致的紧急抢修作业；

4、专项改造：老旧线路更换、绝缘升级、开关设备改造、树障专项治理、自动化升级改造。

6.2 停电检修作业规范

1、检修前提前编制作业方案、办理工作票、操作票，落实安全技术交底，明确作业范围、风险点、防控措施；

2、严格执行停电、验电、接地、挂警示牌、装设围栏标准化安全措施，杜绝无票作业、违章作业；

3、作业过程设专人安全监护，严控高空作业、登杆作业、交叉作业风险，规范操作流程；

4、检修完工后全面检查设备状态、接线工艺、通道环境，确认无遗留工具、无安全隐患后，方可申请送电。

6.3 带电作业管理

1、具备带电作业条件的缺陷优先采用带电作业消缺，最大限度减少停电时长、提升供电可靠性；

2、带电作业人员必须持证上岗，作业前开展专项风险评估，严格执行带电作业标准化流程；

3、雷雨、大风、浓雾、高温极端天气严禁开展带电作业，作业全程做好绝缘防护与安全监护。

七、故障应急处置与抢修规程

7.1 故障快速研判

接到线路跳闸、停电、设备异常告警后，运维人员立即调取自动化数据，结合保护动作信息、故障时间段天气、周边施工情况，快速研判故障范围、故障类型，第一时间赶赴现场排查。

7.2 常见故障处置流程

1、线路瞬时跳闸：立即开展全线特巡，排查异物短路、树障闪络、雷击过电压等隐患，无明显故障点且设备正常的，经调度许可后试送电，试送成功后持续监测设备运行状态。

2、永久性跳闸故障：精准定位故障点位，隔离故障段线路，优先恢复非故障区域供电，再开展故障抢修，减少停电覆盖面。

3、外力破坏故障：现场封锁警戒，制止违规施工，清理受损设备，快速抢修恢复，同步追责备案，做好防护警示。

4、设备发热、放电异常：立即停运异常设备，隔离故障点位，及时更换受损金具、绝缘子、接头，消除放电发热隐患。

7.3 抢修恢复要求

1、故障抢修遵循“先复电、后抢修、先重点、后一般”原则，优先保障党政机关、民生保障、重要用户供电；

2、抢修全程做好安全管控，杜绝违章抢修、盲目送电，严防二次故障及人身事故；

3、抢修完成后全面试验、检测、核验，确认线路参数正常、设备运行稳定后方可恢复正常运行。

八、季节性专项运维措施

8.1 春季运维（防污、防树障）

春季重点开展线路清障工作，全面清理线路防护区超高树木、杂草，杜绝树障短路隐患；开展设备清扫、绝缘子防污闪治理，对污秽区域设备重点清扫检测，防范污闪跳闸。

8.2 夏季运维（防雷、防汛、防高温）

夏季雷雨多发期，全面检测避雷器、接地装置性能，排查防雷隐患；清理电缆沟、杆塔周边排水通道，防范积水倒灌、基础冲刷；高温时段加密设备测温频次，排查设备过热、过载隐患，严控高温故障。

8.3 秋季运维（防风、防异物）

秋季大风天气多发，全面紧固杆塔螺栓、拉线、金具，排查漂浮异物隐患，重点清理地膜、塑料袋、风筝等易飘挂物，防范异物短路跳闸。

8.4 冬季运维（防冻、防覆冰）

冬季低温冰冻天气，重点监测线路覆冰、积雪情况，及时开展除冰作业；排查杆塔基础冻胀隐患，加固薄弱设备，低温时段严控设备操作风险，保障线路平稳越冬。

九、安全管理与风险防控

9.1 作业安全管控

1、所有运维、检修、抢修作业必须严格执行两票三制，杜绝无票作业、违章指挥、违章操作；

2、作业人员必须穿戴齐全绝缘防护用品，登高作业系好安全带，工具器材规范使用；

3、施工现场设置警戒区域、警示标识，严禁无关人员进入作业现场；

4、恶劣天气、夜间作业严格审批，严控作业风险，不具备安全作业条件时立即停工。

9.2 外力破坏防控

1、建立沿线施工台账，对施工工地、机械作业区域提前交底、全程盯防，发放安全告知书；

2、重点路段杆塔增设防撞警示、防护设施，常态化开展电力设施保护宣传；

3、对反复施工、高风险区域加密巡检频次，提前防范机械碰线、违章施工隐患。

9.3 人员培训管理

定期开展运维人员技能培训、安全培训、应急演练，涵盖巡检规范、设备辨识、故障处置、带电作业、急救技能等内容，确保全员持证上岗、熟练掌握运维规程。

十、台账与资料管理

1、建立完整的10kV线路设备台账，包含线路参数、设备型号、投运时间、检修记录、试验数据、缺陷记录等基础资料，动态更新；

2、规范留存日常巡检记录、专项巡检报告、缺陷消缺台账、检修施工资料、故障抢修记录、试验检测报告；

3、所有资料做到真实、完整、同步、可追溯，定期归档整理，为设备状态评估、线路改造、运维优化提供数据支撑；

4、每月开展运维工作复盘，统计线路故障率、消缺率、供电可靠性，形成月度运维分析报告。