一、工程概况

1.1 工程基本信息

本工程为110kV输电线路迁改专项施工工程，因市政道路扩建、片区开发、基建工程施工、通道安全隐患整治等原因，原既有110kV输电线路部分区段侵入规划施工红线，对地及建（构）筑物安全距离不足，不符合现行电力设计及安全运行规范，需进行路径迁改施工。本次工程通过新建杆塔、架设新线路、电气切换、旧线旧塔拆除等工序，优化线路走廊，彻底消除安全隐患，保障110kV电网安全稳定运行及周边基建工程顺利推进。

工程名称：110kV输电线路迁改工程

建设地点：__________（填写具体施工区域）

施工性质：停电计划性迁改施工、高危输电线路专项作业

工期要求：总工期____日历天，严格服从电网调度停电窗口期安排

1.2 原线路现状及迁改缘由

原运行110kV线路为单/双回路架空输电线路，导线采用JL/G1A钢芯铝绞线，地线配套OPGW光缆或镀锌钢绞线，全线架设角钢铁塔，为区域核心供电干线。经现场精准复测，原线路部分杆塔及导线区段与拟建道路、建筑物、管线交叉重叠，交叉跨越距离、水平安全距离不满足《110kV～750kV架空输电线路设计规范》要求，长期运行存在放电、短路、外力破坏等重大安全隐患，严重制约区域基建推进，因此实施本次迁改作业。

1.3 主要施工内容

1. 基础工程：新建110kV铁塔独立基础、掏挖基础施工，基坑开挖、钢筋模板安装、混凝土浇筑、养护及回填；

2. 杆塔工程：新建角钢塔吊装组立、校正固定、塔材螺栓紧固及外观质量验收；

3. 接地工程：新建铁塔防雷接地网敷设、焊接防腐、接地电阻检测整改；

4. 架线工程：110kV导线、地线、光缆张力展放、紧线、弧垂精准调整、全线平衡；

5. 附件工程：绝缘子、防震锤、间隔棒、挂线金具标准化安装调试；

6. 切改调试：新旧线路相位核对、绝缘测试、电气切换、并网前全线核验；

7. 拆除工程：旧铁塔、旧导线、旧地线及附属设施分段拆除、清运、场地复原。

1.4 编制依据

1. 《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB 50545-2010）；

2. 《110kV及以下架空输电线路施工及验收规范》（GB 50173-2014）；

3. 《交流电气装置的接地设计规范》（GB 50065-2011）；

4. 《电力安全工作规程 电力线路部分》（DL/T 408-2018）；

5. 《国家电网输变电工程施工安全风险管控规范》《输电线路张力架线施工工艺导则》；

6. 本工程施工图纸、现场勘察报告、地质勘察资料、电网停电批复文件。

二、施工总体部署

2.1 施工总体原则

严格遵循先新后旧、先地下后地上、先验收后切改、安全可控、质量达标、窗口期闭环的施工原则。全程采用停电作业模式，优先完成新线路基础、杆塔、架线全工序施工及预验收，确认新线路具备送电条件后，实施电网停电切改、负荷切换，最后拆除老旧线路设施，最大限度压缩停电时长，保障区域供电可靠性。

2.2 整体施工工艺流程

现场复测定位→施工准备（技术、物资、现场、人员）→塔基基础施工→基础养护回填→铁塔组立→接地系统施工→导地线张力架设→弧垂调整→附件安装→全线质量自检→电气试验测试→停电新旧线路切改→并网送电核验→旧线路杆塔拆除→场地清理复绿→竣工验收移交

2.3 施工分区及班组部署

1. 技术组：负责图纸会审、现场复测、技术交底、工艺指导、参数管控、资料整理；

2. 安全组：全程现场监护、风险排查、隐患整改、作业票管控、应急处置；

3. 基础施工组：负责基坑开挖、钢筋模板、混凝土浇筑、养护回填作业；

4. 杆塔架线组：负责铁塔组立、导地线展放、紧线调弧、附件安装；

5. 拆除作业组：负责旧线、旧塔分段拆除、物料清运、场地恢复；

6. 试验调试组：负责绝缘、接地、相位等电气试验及并网调试。

三、施工前期准备

3.1 技术准备

组织全员开展图纸会审与方案交底，明确110kV线路迁改重难点、工艺标准及安全红线；采用全站仪、水准仪完成全线路径复测、塔位精准定位，核对档距、高程、转角角度等核心参数；探明施工区域地下管线、光缆、给排水等隐蔽设施，标注防护范围；提前办理停电作业票、高处作业、吊装作业等专项手续，对接电网调度锁定停电、切改、复电时间。

3.2 物资设备准备

所有铁塔、导线、地线、绝缘子、金具、钢筋、水泥等主材进场前核验合格证、检测报告，杜绝不合格材料进场；配备大型吊车、张力放线机、牵引机、振捣设备、精密测量仪器、接地电阻测试仪等设备，施工前完成全面检修校准；配齐绝缘防护用具、安全警示设施、应急救援器材、消防设备，满足110kV高压作业安全要求。

3.3 现场准备

平整施工场地，分区规划材料堆放区、设备停放区、作业警戒区，做到分区清晰、标识规范；对临近运行线路、建构筑物、植被采取围挡隔离、防护加固措施；接通临时水电，规范布设临时用电线路，做好防雨、防漏电、防坍塌防护；清理作业通道障碍物，保障吊装、架线作业通行顺畅。

四、核心分项施工工艺

4.1 铁塔基础施工

1. 基坑开挖：根据地质条件采用机械配合人工开挖，松软土质、临近管线区域全程人工探挖，按规范放坡或钢板桩支护，严防基坑坍塌；严格控制基坑尺寸、埋深、基底高程，清除基底浮土、积水、杂物。

2. 钢筋模板施工：按设计图纸精准绑扎钢筋，严控钢筋间距、保护层厚度；模板拼接严密、支撑牢固，垂直度、平整度达标，杜绝涨模、漏浆问题。

3. 混凝土浇筑：采用合格商品混凝土，分层连续浇筑、振捣密实，分层厚度控制在300mm以内，杜绝蜂窝、麻面、空洞、裂缝等质量缺陷。

4. 养护回填：浇筑完成12小时内覆膜洒水养护，养护周期不少于7天，混凝土强度达到设计70%以上方可组塔，100%达标后方可受力运行；养护完成后分层夯实回填，恢复原始地貌。

4.2 铁塔组立施工

1. 塔材核验：铁塔构件进场后逐件检查，确保无变形、锈蚀、裂纹、缺件，螺栓、辅材齐全匹配。

2. 组立作业：采用吊车整体组立工艺，设置专职统一指挥，吊装匀速平稳，避免塔材碰撞、扭曲变形；高空作业人员规范佩戴防护用具，严格执行高空作业规范。

3. 精准校正：铁塔就位后校核中心线、垂直度、埋深，直线塔垂直度偏差严格控制≤5‰，转角塔、终端塔按设计预留预偏量，校正合格后对称紧固地脚螺栓及塔材连接螺栓，紧固力矩符合规范标准。

4. 整体验收：组立完成后全面检查塔材拼接、螺栓紧固、构件完整性，无错装、漏装、松动问题。

4.3 防雷接地施工

1. 接地网敷设：严格按设计敷设热镀锌接地扁钢、垂直接地极，控制埋深、间距、敷设长度，接地体顺直无弯折、断裂。

2. 焊接防腐：接地连接处双面满焊，焊缝饱满、无夹渣、虚焊、气孔，焊接长度达标，焊后清除焊渣，涂刷两层防腐防锈涂层。

3. 阻值检测：逐基检测接地电阻，110kV线路杆塔接地电阻常规≤10Ω，高阻区域采用换土、降阻剂、增设接地极等方式整改，复测合格后方可完工。

4.4 导地线张力架设施工

1. 通道清理：全面清理放线通道树木、障碍物，对跨越公路、河道、管线、居民区区段搭设防护架、隔离网，设置专人全程监护。

2. 张力放线：采用专业张力、牵引设备施工，全程保持导线恒定张力，杜绝导线拖地、摩擦、弯折，防止导线断股、磨损、损伤，保障导线机械及电气性能。

3. 弧垂调整：根据现场实时气温、档距参数，对照110kV标准弧垂表精准调校，三相导线弧垂均匀对称，偏差控制在±3%以内，全线线形平顺、受力均匀。

4. 附件安装：弧垂验收合格后安装绝缘子、防震锤、间隔棒等附件，安装位置精准、紧固到位，排列整齐规范，杜绝歪斜、松动。

4.5 旧线路拆除施工

1. 安全确认：拆除前严格执行停电、验电、挂接地线、设警示围栏、挂警示牌流程，彻底消除感应电、突发来电风险。

2. 拆除顺序：严格遵循先附件、后导线、再杆塔的逆向施工顺序，严禁违规逆向拆除、暴力施工。

3. 导线拆除：采用松线慢放工艺，平稳释放导线张力，缓慢落地，杜绝导线弹跳、坠落伤人损物。

4. 铁塔拆除：采用吊车辅助分段拆解，禁止整体推倒，拆解构件平稳落地、分类堆放，及时清运出场，避免现场遗留杂物。

五、质量管控措施

1. 严格执行三级技术交底、三检制度（自检、互检、交接检），每道工序验收合格后方可进入下道工序，隐蔽工程全程拍照留档、记录可追溯。

2. 原材料、设备进场严格核验资质与性能，不合格材料、破损构件、失效设备严禁投入使用。

3. 基础施工严控混凝土配比、浇筑密实度、养护时长，杜绝基础沉降、开裂、强度不足等质量缺陷。

4. 铁塔组立严控垂直度、预偏值、螺栓紧固力矩，保障杆塔整体稳固、线形规整。

5. 架线施工严控弧垂偏差、交叉跨越距离、导线完整性，杜绝断股、磨损、间距不足等隐患。

6. 全程同步整理施工资料、试验数据、验收记录，确保资料真实完整、与施工进度同步。

六、安全专项管控措施

6.1 通用安全管控

所有作业人员必须持证上岗，穿戴齐全劳保用品，严禁无证作业、酒后作业、违章作业；严格执行停电作业安全流程，作业全程保留接地线；施工现场设置专职安全员全程值守，划定警戒区域，严禁无关人员、车辆进入作业区。

6.2 高空作业安全

高空作业必须系好安全带、安全绳，遵循高挂低用原则；工具、物料放置稳妥，严禁高空抛物；六级及以上大风、暴雨、大雾、雷电等恶劣天气，立即停止所有高空及户外施工作业。

6.3 吊装作业安全

吊装设备持证操作，吊装前全面检查吊具、钢丝绳性能，严禁超载吊装、带病作业；作业全程专人统一指挥，吊装半径内禁止人员停留、通行，杆塔起吊平稳缓慢，杜绝晃动、碰撞。

6.4 感应电及带电防护

临近运行带电线路作业时，严格控制安全距离，作业设备、导线可靠临时接地，消除感应电危害；严禁误碰、超范围作业，全程专人监护，杜绝触电风险。

七、文明施工与环境保护

施工现场材料、设备分类规整堆放，标识清晰，场地整洁有序；土方作业采取围挡遮盖、洒水抑尘措施，有效控制施工扬尘；合理规划施工时间，优先昼间作业，选用低噪声设备，减少噪音扰民；施工垃圾、废弃物料日产日清，分类回收处置，杜绝随意丢弃；施工结束后及时平整场地、复耕复绿，恢复原有地貌及生态环境，避免水土流失24。

八、电气试验与并网调试

1. 绝缘测试：采用2500V兆欧表分段测试全线导线绝缘电阻，绝缘阻值满足110kV线路运行标准，无漏电、击穿隐患。

2. 接地复测：逐基复测杆塔接地电阻，全部达标后方可投入运行。

3. 相位核对：新旧线路切改前逐相核对相位、相序，杜绝相位错乱引发送电故障。

4. 全线核验：全面核查线路档距、弧垂、交叉跨越距离、设备安装质量，确认无安全、质量隐患，具备并网送电条件。

九、应急预案

9.1 应急组织机构

成立专项应急小组，项目经理为组长，技术、安全负责人为副组长，全员定岗定责，明确抢险、疏散、联络、后勤职责，确保突发事件快速处置。

9.2 常见突发事件处置

1. 高空坠落、物体打击：立即停止作业，隔离现场，对伤员进行止血、固定等应急处置，第一时间送医救治，上报相关单位。

2. 触电事故：立即切断电源、摘除带电隐患，严禁徒手施救，对触电人员开展心肺复苏，紧急送医。

3. 基坑坍塌、杆塔倾斜：立即疏散作业人员，划定危险警戒区，技术人员排查隐患，制定加固、整改方案，风险消除后方可复工。

4. 极端天气：立即停止所有高空、吊装、架线作业，人员、设备紧急撤离至安全区域，做好设备防护。

十、竣工验收与移交

施工完成后，项目部开展全面自检自查，闭环整改所有缺陷问题，整理全套施工图纸、试验报告、调试记录、交底资料、设备合格证等竣工资料；自检合格后，申请业主、监理、供电部门联合验收；验收合格、并网送电运行稳定后，完成工程移交、资料归档，正式交付运维。