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10kV架空线路施工方案
XX施工项目部

年   月   日

目录

一、编制依据..............................................................................................x

二、施工概况..............................................................................................x

三、施工内容..............................................................................................x

四、组织措施..............................................................................................x

五、现场勘查..............................................................................................x

六、计划工作时间......................................................................................x

七、施工前的准备......................................................................................x

八、安全技术措施......................................................................................x

九、施工步骤..............................................................................................x

十、风险及预控措施..................................................................................x

十一、施工质量控制及验收标准..............................................................x

十二、文明施工及环境保护措施..............................................................x

十三、应急准备及响应措施......................................................................x

十四、附件..................................................................................................x

编制依据

	序号
	标准号
	引用标准、规程、规范及资料名称

	1
	DL 5009.2—2013
	《电力建设安全工作规程 第2部分：电力线路》

	2
	GB26859—2011
	《电业安全工作规程（电力线路部分）》

	3
	GB 50173-1992
	《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》

	4
	Q/CSG 213004—2012
	《基建项目验收投产及移交管理办法》

	5
	Q/CSG 411002—2012
	《10kV～500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准 第八册：配网工程》

	6
	Q/CSG 11105—2008
	《南方电网工程施工工艺控制规范》

	7
	Q/CSG 533034-2014
	《中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制（WHS）及量化评价标准》

	8
	
	《电力建设工程安全和环境管理设施规范应用手册》

	9
	
	工程设计图纸

	10
	
	本工程施工组织设计


施工概况：

1、工程名称：XX标段XX项目

2、建设单位：广西电网有限责任公司XXX供电局XXX业主项目部

   设计单位：XXXX

   监理单位：XXXX

   施工单位：XXXX

3、工程规模：施工合同及设计图纸的施工范围。

4、工程地址：施工实际工作地点。

5、工程性质：基建配网工程

三、施工内容：

    写清工作范围、工作量，包括杆塔号、架设长度、是否同杆、是否双回、直线杆数量、耐张杆数量、线径、杆上设备、金具安装等内容，参考事例如下：

10kV XX线01号至12号杆（塔）安装拉线、横担及金具，其中耐张杆（塔）01号、12号杆，直线杆（塔）02号至11号杆。

架设10kV XX线（单回）01号至12号杆导线，导线型号JKLGYJ-150/20，线路长度870米。

分别在12号杆安装跌落式熔断器一组，在01号杆安装高压刀闸一组，在01号、12号杆安装10kV避雷器各一组。

采用人工架线施工方法，按1个耐张段作为放紧线施工段。

四、组织措施： 

1、工作负责人：XXX（联系电话）

2、技术负责人：XXX（联系电话）

3、安全负责人：XXX（联系电话）

4、机具、材料负责人及电话

5、工作班组：陈XX、马XX、曾XX等技工。

注：涉及高风险及以上施工需把施工单位总技术负责人列入组织措施。
五、现场勘查：

1、工作环境：写清施工现场及环境，根据施工作业性质提出不同的要求，其中环境要求写清交通情况、临近带电线路情况、跨（穿）越情况、地形情况等内容。

2、施工要点、难点：根据工作环境写出实际施工现场的要点、难点。
参考事例如下：

1、该线路03号至04号杆在乡村道路旁施工，偶尔有摩托车等经过，注意做好防护措施。

2、05号至06号杆跨越一回光缆，架线施工时需搭设简易跨越架防止导线磨损光缆。

3、该线路附近无带电线路。

4、线路位于市郊区，菜地、耕地60%，丘陵40%。

六、计划工作时间：

1、计划工期：    年  月  日  时  分至    年  月  日  时  分

2、工作计划安排

以时间为轴来写

	序号
	工作时间
	工作内容
	人员安排
	备注

	1
	X月X日~X日
	杆、塔拉线安装；

安装横担、金具及绝缘子；
	XXX等N人
	

	2
	X月X日~X日
	导线展放、紧线
	XXX等N人
	

	3
	X月X日~X日
	跌落式熔断器、隔离开关、避雷器等杆上设备安装。
	XXX等N人
	


七、施工前的准备工作

1、工作负责人编制好施工方案并完成审批；

2、开工前组织施工人员进行班前会、交底；

3、开工前清点施工所需要的施工机具并检查是否合格；

4、工作前，施工人员要检查好自身的安全工器具是否齐全并处于安全有效的期限内；

5、开工前的主要设备材料准备。

6、主要施工材料、机械设备及工器具清单：

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	钢丝绳
	φ9.3×20m
	根
	4
	

	2
	钢丝绳
	φ7.7×40m
	根
	4
	

	3
	钢丝绳
	φ12.5×500m
	根
	2
	

	4
	钢丝绳
	φ12.5×11.5m
	根
	5
	

	5
	钢丝绳
	φ9.3×20m
	根
	4
	

	6
	铁滑车
	5t
	个
	4
	

	7
	铁滑车
	3 t
	个
	5
	

	8
	放线铝滑车
	与导线规格相匹配
	个
	33
	

	9
	钢管地锚
	φ230×1.6m
	个
	1
	

	10
	角铁桩
	L75*8*1500
	条
	6
	

	11
	手扶绞磨
	5 t
	台
	2
	

	12
	卸扣
	10t
	个
	2
	

	13
	卸扣
	6t
	个
	2
	

	14
	卸扣
	3t
	个
	6
	

	15
	花兰螺丝
	
	把
	6
	

	16
	钢锯
	
	把
	2
	

	17
	竹梯
	
	把
	1
	

	18
	毛竹
	
	根
	2
	

	19
	对讲机
	
	台
	5
	

	20
	网套连接器
	与导线规格匹配
	个
	2
	

	21
	旋转器
	
	个
	2
	

	22
	放线架
	
	套
	2
	


八、安全技术措施

工程施工前，工作负责人必须对工作班成员进行全面的安全技术交底，对参加施工的临时工进行参与工程所需的安全技术教育。
所有进入施工作业区的人员必须正确佩戴安全帽。高空作业时，必须扎好安全带，安全带必须高挂低用。不得在高空抛掷物件，应用绳索上下传递物件。工作人员避免在高空作业点下方区内逗留，严禁非操作人员进入作业区。

所有临时拉线角铁桩入土深度不小于1m，施工中所用地锚必须保证埋深，地锚鼻对地夹角小于45°，地锚坑壁尽量保持原状土，地锚嵌入坑底掏挖的槽内，左右应水平。对遇地形较差时，地锚还应采取加固措施；水田埋设地锚时，应打干地锚坑内的积水并适当加深地锚坑。地锚不稳固时坑内打角铁桩及用道木压紧地锚进行加固。

施工人员上杆前应先检查杆根、电杆、登杆工具和脚钉是否完好。紧线前应先检查杆根并打好拉线再行上杆，人员在杆上不准调整拉线。

放线滑车与绝缘子串连接牢靠，封口牢固。对受力金具在安装前必须由安装人员逐个进行外观检查，不合格或有疑问者不准使用。

放线时，线盘的安装应牢固，制动灵活，轴杠水平，线轴或线圈接近放完时，应减慢牵引速度。任何人不得站在线圈内侧。

施工人员除近线操作外，应避免站在线绳下方或转向的内角。任何人员不得跨越正在牵引的导线、避雷线或牵引绳。

紧线时，注意派人检查临时拉线地锚的受力情况，有异常情况及时处理。

杆上有人作业时，禁止调整拉线。

同一个耐张段内附件安装应力求避免同一相线上多点作业。

做好预防电击的措施，浓雾、雷雨天及六级以上大风应停止放线工作及高空工作。带电作业时，跨越架要封顶，做好防护措施，并设专人监护。附件安装过程前应做好临时接地，附件安装后即拆除。

车辆运输应遵守交通规则，严禁超重、超载及带病行驶，大型机具材料的转场运输，汽车队安全员必须在场监护。

九、施工步骤

    以时间工序为轴来写步骤，编写工作的内容、施工方法和要求、注意事项等内容，可参照中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书相关内容。

	序号
	时间
	小组负责人
	工作内容或程序
	施工方法
	备注

	1
	X月X日
	XXX
	拉线安装
	1、杆上作业人员登上电杆，在作业点处挂好安全带。

2、杆上人员将拉线（钢绞线）一端吊至杆上。

3、把钢绞线用楔形线夹固定在杆上拉线挂点处。

4、杆上作业人员下杆。

5、地面人员在拉线受力方向用UT线夹固定拉线至拉线棒上。

7、调整各组拉线，使各组拉线受力平衡。

8、调整拉线时，电杆上不能有工作人员。

其他内容参见《杆、塔拉线安装作业指导书》（编号：DLGT-03）
	

	2
	X月X日
	XXX
	横担、金具及绝缘子安装
	1、选定横担、金具等的安装位置后，杆上作业人员在杆上定好位时，检查 安全带（绳）系在主杆或牢固的构架上。

2、杆下人员选定好安装材料，用绳索传递给杆上作业人员安装。

其他内容参见《横担、金具及绝缘子安装作业指导书》（编号：PWJX01）
	

	3
	X月X日
	XXX
	导线展放
	1、地勤人员选择平坦地形支好线盘，线盘一般应支在耐张杆附近，分配专人看护线盘。

2、在一端耐张杆处将导线与牵引钢丝绳使用旋转器连接，注意接头滑顺不卡滑轮，在另一端耐张杆处即可起动绞磨牵引导线放线。

3、放线领头人带领若干人员开始放线，每根导线应始终沿线路一侧进行，以免绞线。放线应保持匀速前进，不得猛拉快跑。

4、第一根导线放到头并适当抽紧余线后，通知看线盘人员留足长度后剪断导线，第二根导线开始放线。

5、放线完成后应及时适度收紧导线，不能影响行人、公路等的交通。
其他内容参见《导、地线展放作业指导书》（编号：PWJX-03）
	

	4
	X月X日
	XXX
	紧线
	1、将导线的一端挂在耐张杆的耐张线夹或耐张串上固定好，在另一端耐张杆处准备紧线。

2、杆上人员用紧线器配合牵引绳将导线收紧，紧到一定程度，杆上人员进行弧垂观测，弧垂调整到规定值后将耐张线夹与绝缘子连接，松开紧线器和牵引绳，其余各相如法操作。

其他内容参见《紧线作业指导书》（编号：PWJX-05）
	

	5
	X月X日
	XXX
	导线连接
	1、扎线：耐张杆卡好线后，即可解除紧线外力，再次观测弧垂，如误差在允许范围内（否则需要重新调整）时，所有直线杆即可扎线。

2、做引流线：按记录好的相序并检查无误后，即可搭接引流线，引流线应使用符合导线型号的C型线夹连接。

其他内容参见《金具及附件连接安装作业指导书》（编号：PWJX-06）
	

	6
	X月X日
	XXX
	跌落式熔断器、隔离开关、避雷器等安装
	1、安装令克、刀闸时，选择好安装位置，由杆下人员把令克、刀闸绑扎牢固逐个向杆上传递，到达安装位置，把令克、刀闸固定到金具上再解开绳索。

2、令克、刀闸安装完毕，检查调整令克、刀闸的操作灵活性能并进行相应调整、校正。

3、避雷器要用吊物袋传递，安装紧固避雷器时，不能过度用力，避免螺帽压坏避雷器脱扣器。

其他内容参见《户外隔离开关安装作业指导书》（编号：HWDQSB-02）、《户外避雷器安装作业指导书》（编号：HWDQSB-04）、《跌落式熔断器安装作业指导书》（编号：HWDQSB-05）
	


十、风险及预控措施：

    施工单位根据施工工作的不同，参照《中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书》提供的风险管控信息内容进行填写，对风险内容及管控措施进行差异化分析，参考事例如下：
相关工序风险及预控： 
	                       横担金具及绝缘子安装作业风险安全措施

	序号
	危 害 名 称
	风险种类
	风险等级
	风险控制措施
	备注

	1
	用绳索传递横担、金具、绝缘子时绑扎不牢固
	碰撞
打击
	中等风险
	1、使用绳索传递横担、金具、绝缘子；
2、绳结绑扎要牢固可靠
	

	
	工器具、材料在杆塔上随意放置
	碰撞
打击
	中等风险
	1、金具、材料、工器具在杆塔上不能随意放置并应绑扎牢固；
2、小件物品或材料应用工具袋装好。
	

	
	横担、金具安装垂直下方站人
	打击
碰撞
	中等风险
	横担、金具安装时垂直下方不得站人
	

	                           导线展放作业风险安全措施

	序号
	危 害 名 称
	风险种类
	风险等级
	风险控制措施
	备注

	1
	承线支架或工器具残缺，导线盘与承重支架不匹配，转动不灵活
	碰撞
打击
设备破损
	中等风险
	1、支架安放要平稳、牢固，工器具应完整可靠；
2、千斤顶的起重能力应大于荷重的2倍，严禁在带负荷的情况下突然卸压下降；
3、导线盘应与承重支架匹配，放线盘应转动灵活；
4、放线盘应设专人看管 
	

	2
	线盘没有设专人看管，线盘没有制动措施
	打击
	中等风险
	1、线盘应设专人看管；
2、导线应从上方牵出；
3、线盘放罝应平稳可靠；
4、线盘应转动灵活，制动可靠
	

	3
	导线被卡挂时，人员用手推、拉或站在导线的下方或内角侧
	打击
	中等风险
	1、导线被卡挂时，应停止展放，施工人员应使用工具处理，严禁用手推拉导线；
2、严禁跨越展放中的导线或站在导线的垂直下方或内角侧
	

	                             紧线作业风险安全措施

	序号
	危 害 名 称
	风险种类
	风险等级
	风险控制措施
	备注

	1
	紧线时角铁横担滑轮挂点没有加软垫保护
	坠落
碰撞
打击
	中等风险
	1、紧线时角铁横担滑轮挂点应加软垫保护；
2、杆塔紧线时应加装转角滑轮减轻横担的下压力。
	

	2
	紧线受力点采用铝材质滑轮
	夹伤
打击
	中等风险
	紧线受力点应使用钢质滑轮
	

	3
	紧线时绞磨受力钢丝绳卸荷
	坠落
碰撞
打击
	中等风险
	1、牵引钢丝绳应从卷筒下方卷入，排列整齐缠绕不得少于5圈；
2、要由有经验的人拉磨尾绳，且站位于锚桩后面，不得站在绳圈内；
3、绞磨受力时，不得采用松尾绳的方法卸荷；
4、绞磨未完全停稳时不得换挡或改变转动方向；
5、不得在转动的卷筒上调整牵引绳位置。
	

	4
	卡线器与导线规格不匹配
	坠落
触电
打击
	中等风险
	紧线应使用卡线器，卡线器的规格必须与线材规格匹配，不得代用；

卡线器有裂纹、弯曲、转轴不灵活或钳口斜纹磨平等缺陷时严禁使用；

双钩紧线器换向爪失灵、螺杆无保险螺丝、表面有裂纹或变形等情况时严禁使用。
	

	5
	挂线后没有检查杆塔变形情况
	设备性能下降
	低风险
	挂线后应缓慢回松牵引绳；

设专人监护，在调整拉线的同时应观察耐张金具串和杆塔受力变形情况；

金具附件要查漏补缺。
	

	                           导线连接作业风险安全措施

	序号
	危 害 名 称
	风险种类
	风险等级
	风险控制措施
	备注

	
	压接机具不合格，压接模具与导线连接管不匹配*
	触电
打击
	高风险
	压接工应持证上岗；

压接机具应合格有效；

导线与压接模具、连接管规格应匹配；

按压接工艺施工。
	

	
	导线割线时没有做好防导线回弹措施
	打击
	中等风险
	切割导线时线头应用铁丝扎牢，并防止线头回弹伤人
	

	
	在感应电压较高的地段压接导线时，没有加挂临时接地线
	触电
	高风险
	在感应电压较高的地段压接时，应挂临时接地线；

在潮湿的地面上应加绝缘垫，防止感应电压伤人。 
	

	                                 避雷器安装作业风险安全措施

	序号
	危 害 名 称
	风险种类
	风险等级
	风险控制措施
	备注

	
	不按规定使用或选用不合格登高工具
	坠落
	特高的风险
	按规定使用安全、合格的登高用具
	

	
	高空作业不按规定佩戴安全带
	坠落
	特高的风险
	使用双保险安全带
	

	
	不用绳索传递工具、物料及不使用工具袋
	打击
	中等风险
	用绳索传递工器具、材料，现场人员必须戴安全帽
	

	
	施工人员误入带电间隔
	触电
	特高的风险
	施工前确认工作区域并做好隔离措施并悬挂警示标志牌；

设专人监护，与带电设备保持足够安全距离；

作业前，对施工人员进行专项技术交底。
	

	
	连接安装不牢固
	打击
	低风险
	将避雷器安装在支架上，并用热镀锌或不锈钢螺丝固定。
	


十一、施工质量控制及验收标准

1、质量控制措施
放线通道内的障碍物应清除，地面有硬的尖状物及石头区域应采取防止磨损导线的措施。

必须保证指挥通信系统正常工作，加强施工监护。

卡线器安装前应核对型号，检查槽口、槽体是否圆滑，必要时进行磨光处理。卡线器在导线上安装、拆卸时，禁止在导线上滑动或转动。

临锚时间不宜过长，应尽量缩短各子工序之间的间隔时间，避免导线在滑车处磨损和导线在档距中间互相鞭击磨损。

 外层导线线股有轻微擦伤，其擦伤深度不超过单股直径的1/4，且截面积损伤不超过导电部分截面积的2％时，可不补修，用0号细砂纸磨光表面棱刺。

当导线损伤已超过轻微损伤，但在同一处损伤的强度损失不超过总拉断力的8.5％，且损伤截面积不超过导电部分截面积的12.5％时为中度损伤。中度损伤应采用修补管补修。

当导线强度损伤超过保证计算拉断力的8.5％，且截面损伤超过导电部分截面积12.5％，损伤范围超过一个补修管允许补修的范围时，或钢芯有断股时，或金钩、破股已使钢芯或内层线股形成无法修复的永久变形时，应将损伤部分全部锯掉，用直线压接管将导线重新连接。

不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线严禁在一个耐张段内连接。

导线采用液压连接时，必须由经过培训并考试合格的技术工人担任。操作完成并自检合格后应在连接管上打上操作人员的钢印。

架线后应测量导线对被跨越物的净空距离，并换算到最大温度时的距离，换算后的净空距离必须符合设计规定。

2、质量控制表
	序号
	控制点
	控制方式

	
	
	W
	H
	S

	1
	导地线展放
	●
	
	

	2
	导地线紧线
	●
	
	

	3
	导地线连接
	
	
	●

	4
	附件安装
	●
	
	

	注：H：停工待检点；W：见证点；S：旁站点


3、检验标准
质量检验标准按照Q/CSG 411002-2012《10kV~500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准 第八册：配网工程》对应的表8-7.2、8-7.3、8-7.9表单的规定执行。
十二、文明施工及环境保护措施：

1、文明施工要求：

①、施工队进场施工前，要对全体施工人员进行文明施工教育。

②、施工现场的施工场地、材料应按场地情况合理布局，各种材料堆放保管符合要求，堆放整齐、合理、标识清楚。

③、进入施工现场必须带好安全帽，不准吸烟，严禁酒后作业。

④、尽可能不损坏地上附作物并提前与户主沟通。

2、环境保护要求：

①、施工过程中使用的木板、木箱、塑料薄膜等在使用后统一回收。

②、在施工中产生杂物，在当天施工结束时须收拾、清扫干净，统一处理。

③、采取一切合理措施，保护工地及周围的环境。

④、实行文明施工，每个施工点应做到工完料尽，及时清理好施工现场废弃物，保持施工场地整齐有序。

十三、应急处置要求

    明确现场负责人、应急处理事件种类、相关应急救护单位联系单位及电话，对于整个工程应急预案的内容清单在此进行列出说明，参考事例如下：

1、现场应急组织机构
应急负责人：  李建    电话：XX 

应急报告人：  张三    电话：XX

急救引导人：  黄X    电话：XX

应急司机：    李四    电话：XX

应急参与人：  全体人员 

职责：

应急负责人：负责组织指挥现场总体应急工作；

应急报告人：负责将现场情况向医疗机构和分管领导汇报；

急救引导人：负责在路口等候引导医疗机构车辆的到来；

应急参与人：服从应急负责人的指挥，按照负责人的安排开展口对口、口对鼻或胸外按压的心肺复苏法对伤员进行抢求。

2、应急预案和响应措施

《交通事故应急预案与响应措施》

《机械设备事故应急预案》

《高温中暑应急预案》

《高空坠落事故应急预案》

……

3、现场应急必备物资

车辆一辆

手机或电话一台

应急药箱一个

4、应急通讯方式

   最近的医院名称：XX

   最近医院的急救电话：XX

   最近医院的行车线路图：（附图）

   全国急救电话：120

   全国交通急救电话：122

   全国火警急救电话：119

   全国匪警急救电话：110

 十四、附件

附件1  现场勘察照片

附件2  施工平面布置图

附件1  现场勘察照片

（略）

附件2  施工平面布置图
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